ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Директор школи _______________

ІНСТРУКЦІЯ

виконання вимог техногенної безпеки

та порядку дій персоналу котельні у разі виникнення аварійної ситуації

- Загальна частина

У разі виникнення аварійних ситуацій у  котельні та на системах газопостачання й опалення, що мають спричинити порушення системи теплопостачання, виведення з ладу обладнання, виникнення пожежі, загазованість робочого приміщення, загрозу життю та здоров’ю працівників, відповідальний обслуговуючий персонал повинен:

- негайно вивести людей з небезпечної зони;

- в разі необхідності викликати аварійно-рятувальну службу, пожежну команду та швидку допомогу;

- повідомити директора школи, начальника (спеціаліста) господарчої групи відділу освіти РДА та вжити заходів щодо ліквідації аварії.

Відповідальним керівником заходів щодо ліквідації аварії, пов’язаних з порушенням теплопостачання, є директор школи. До моменту його прибуття на місце аварії ці обов’язки покладаються на осіб обслуговуючого персоналу міні котельні, що пройшли спеціальну підготовку.

У разі виявлення порушень у системі роботи котлів та насосів необхідно здійснити перехід на роботу резервного обладнання.

Передача зміни під час ліквідації аварії є допустимою тільки з дозволу тільки з дозволу відповідального керівника робіт з ліквідації аварії.

До роботи у міні котельні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі з охорони праці на робочому місці, пожежної та техногенної безпеки.

Обслуговуючому персоналу котельні категорично забороняється:

- залишати без нагляду працююче обладнання;

- розпочинати роботу котлів без увімкнутого сигналізатора загазованості;

- вмикати котли при недостатньому тиску води в опалювальній системі;

- розпочинати роботу при несправному обладнанні або контрольно-вимірювальних приладах (або за їх відсутності);

- допускати присутність у приміщенні котельні сторонніх осіб.

- Оперативна  частина

| № | Різновид аварії | Заходи щодо ліквідації аварії | Відповідальні за виконання | Місцезнаходження засобів ліквідації аварії | Дії спеціальних підрозділів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Припинення подачі електроенергії | Увімкнути резервне освітлення. Припинити подачу газу на працюючий котел. Вимкнути електрообладнання. При поновленні електропостачання відновити циркуляцію води у тепло системі, повторно запустити котел. Повідомити директора школи і начальника (спеціаліста) господарчої групи. | Обслуговуючий персонал котельні | - | - |
| 2 | Виникнення пожежі. | Викликати місцеву пожежну частину. Припинити подачу газу на працюючий котел, перекрити запірну арматуру. Знеструмити обладнання котельні. Вжити заходів щодо локалізації та ліквідації пожежі первинними засобами. Повідомити директора школи і начальника (спеціаліста) господарчої групи. | Обслуговуючий персонал котельні | Пожежний щит | Ліквідація осередку пожежі, рятування людей |

| № | Різновид аварії | Заходи щодо ліквідації аварії | Відповідальні за виконання | Місцезнаходження засобів ліквідації аварії | Дії спеціальних підрозділів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Виток газу у приміщенні котельні або порив газопроводу | Припинити подачу газу на працюючий котел Перекрити запірну арматуру на місці вводу в котельню або до місця пориву. Повідомити директора школи і начальника (спеціаліста) господарчої групи. Викликати аварійну службу УГГ. Провітрити приміщення. | Обслуговуючий персонал котельні |  | Ліквідація причини витоку газу на газопроводі. |
| 4 | Припинення подачі газу на котел | Повідомити директора школи і начальника (спеціаліста) господарчої групи. Вимкнути котли. Перекрити подачу газу до котельні. Перевірити роботу котлів, положення запірної та регулюючої арматури газопроводів. Після відновлення газопостачання здійснити повторний запуск котлів. | Обслуговуючий персонал котельні |  |  |

| № | Різновид аварії | Заходи щодо ліквідації аварії | Відповідальні за виконання | Місцезнаходження засобів ліквідації аварії | Дії спеціальних підрозділів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Порив теплопровода | Повідомити директора школи і начальника (спеціаліста) господарчої групи. Відключити обладнання. Знайти місце пориву. Відключити ушкоджену ділянку. Ужити заходів щодо недопущення розморожування внутрішньої системи опалення. Після усунення пориву перезапустити котел. | Обслуговуючий персонал котельні |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |